## 锅炉间
区域 | 序号 | 风险源名称 | 风险源描述 | 可能导致的事故类型 | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 应急措施 | 责任人 | 清单依据（9.13 版） | 规程依据
锅炉间 | 1 | 燃气热水锅炉 | 锅炉本体受热面腐蚀结垢、钢材或焊接质量缺陷，保温层脱落，超温运行导致承压部件损坏、漏水，可能造成人员烫伤、设备爆炸。 | 锅炉爆炸、灼烫 | 一般 | 受热面定期检验，水质化验合格方可运行；锅炉管道无渗漏、保温完整无缺失；热水锅炉设超温报警和联锁保护，出水温度超限自动切断燃料并报警；高温水管道及换热装置设保温隔热层。 | 建立锅炉设备台账和定期检验制度，每年至少进行一次内外检验；司炉人员持证上岗；高温区域设置警示标志，非工作人员禁止入内。 | 立即停炉，切断燃料和电源，关闭出水阀；人员撤离至安全距离外并设置警戒；拨打119、120并报告特种设备安全监管部门。 | 茹海龙 | 2.1 行34~47 锅炉（灼烫/机械伤害/锅炉爆炸）＋ 2.7 行140~147 安全阀·压力表·温度表·排污阀 | 2.锅炉专业检修规程；5-7.锅炉房运行规程（2×8.4MW 燃气热水锅炉，1.0MPa，90/45℃）
锅炉间 | 2 | 燃烧器 | 燃烧器故障或燃气压力波动导致燃烧不稳定，发生脱火、回火，未燃烧燃气进入炉膛、烟道聚集达到爆炸极限，遇火源可能引发爆炸。 | 火灾、可燃气体爆炸 | 一般 | 燃烧器装设熄火保护装置；燃气压力超出允许范围时自动切断燃气并报警联锁。 | 定期检查维护燃烧器及程序控制器，严禁在熄火保护装置失效状态下点火运行；运行中监视燃烧工况及火焰颜色，发现燃烧不稳定立即处理。 | 发现泄漏立即切断气源、强制通风，严禁启闭电气开关；人员撤离至上风向并设置警戒；拨打119报警。 | 茹海龙 | 1.1 行9 锅炉燃烧器（脱火/回火） | 5-7.锅炉房运行规程（燃烧器熄火保护装置、程序控制器）
锅炉间 | 3 | 燃气管道及切断阀组 | 燃气管道、阀门、调压设备腐蚀失效或疲劳应力破坏，接口处穿孔、刺漏，遇火源可能引发火灾爆炸。 | 火灾、可燃气体爆炸 | 一般 | 室内燃气管道采用无缝钢管，采用焊接或法兰连接，不得螺纹连接和承插连接；燃气管道设静电接地装置，接地电阻不大于100Ω；燃气管道在进入建筑物前和设备间内均设自动和手动切断阀。 | 完善动火等危险作业票证管理，严格审批程序和现场监护；阀门、法兰接口定期检漏并建立记录；止回阀、软接定期检查更换。 | 立即关闭燃气总切断阀，切断气源；按天然气泄漏和燃烧特点迅速排除险情，严禁启闭电气开关；组织人员撤离并拨打119。 | 茹海龙 | 1.1 行2/3 燃气管道及部件·燃烧机 ＋ 2.4 行104/105 燃气设施设备 ＋ 2.5 行122~126 止回阀·阀门·软接 | 5-7.锅炉房运行规程（天然气调压设备、燃气主气阀、燃气速断阀）
锅炉间 | 4 | 供热管道及高温设备 | 供热管道及附属设备保温层脱落、长期锈蚀承压失效，泄气安全阀、法兰、阀门连接处渗漏；高温管道表面温度高，人员误触，可能导致人员烫伤。 | 灼烫 | 一般 | 高温水管道及换热装置设保温隔热层并保持完整无缺失；泄气安全阀、排污管道连接牢固，检修放水作业前确认连接到位；管道表面温度超标部位设防护罩或隔离栏；高温区域设置警示标志。 | 每供热季结束后检查管道保温完好情况，发现渗水痕迹拆除保温查找漏点并修复；定期检查泄气安全阀及附属管道连接；高温管道及阀门区域设置告知卡。 | 人员烫伤立即用流动冷水冲洗降温并脱除伤处衣物，不得涂抹牙膏、酱油等；严重烫伤立即拨打120；管道泄漏立即隔离并停机，防止烫伤扩大。 | 茹海龙 | 2.1 行41 锅炉供热管道、泄气安全阀及附属设备保护层脱落·长期锈蚀·承压失效（烫伤） ＋ 行34/行47/行55 检修放水作业 | 2.锅炉专业检修规程 3.5.2.5（锅炉管道无渗漏，保温完整无缺失）
锅炉间 | 5 | 锅炉安全附件及仪表 | 安全阀达到整定压力不开启、压力表指示偏差、温度表标志不明显，人员误判误操作，可能导致锅炉超压爆炸、人员烫伤。 | 锅炉爆炸、灼烫 | 一般 | 每台锅炉至少装设2个安全阀并定期做手动排放试验；压力表精度不低于2.5级；温度表标出最高、最低及正常温度位置；安全附件设防护罩并保持指示清晰。 | 建立安全附件台账，安全阀每年至少校验一次、压力表按周期检定并贴合格证；运行中定时核对压力、温度、水位指示；发现指示异常立即停炉检查。 | 安全阀起座不回座或压力表异常立即停炉，切断燃料和电源降压；超压时严禁强行运行；人员烫伤立即用流动冷水冲洗，严重者拨打120；查明原因并校验合格后恢复。 | 茹海龙 | 2.1 行35 安全阀·压力表等安全附件及保护装置失效（超压或失水超温）＋ 行51 安全保护装置检查检验 ＋ 行40 温度表标志不明显·未定期校验 ＋ 2.7 行144~146 安全阀/压力表/温度表 | 2.锅炉专业检修规程（安全阀校验）；「安全附件」为锅炉特种设备法定术语
锅炉间 | 6 | 动火作业 | 动火前未清理周围易燃物、火星飞溅引燃；氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足5m、气瓶无防倾倒措施、焊机接地不良；作业后未清理现场遗留火种，遇火源可能引发火灾。 | 火灾 | 一般 | 动火作业区设警戒线和警示标志，配备灭火器材；焊机外壳可靠接地，焊钳及把线绝缘良好；氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5m，气瓶设防倾倒措施，存放点周围10m内无明火和易燃易爆物品。 | 办理动火作业票并分级审批，作业前检测可燃气体浓度合格后方可作业；动火前清除周围易燃物，作业后清理火种并验收；焊工持证上岗，现场设专职监护人。 | 初期火灾使用灭火器扑救；气瓶泄漏立即关闭阀门并疏散人员；烧伤立即用冷水冲洗并拨打120；拨打119启动火灾事故应急预案。 | 杨海东 | 3.8 行234 焊接切割作业（锅炉车间）＋ 2.9 行186 动火作业 ＋ 4.2 行268 动火作业 ＋ 5.5 行341 动火作业 | 2.锅炉专业检修规程 3.5.1.1（开工前办理动火许可手续、危险点分析）；3.热工专业检修规程（动火/燃气检修配安全员）
锅炉间 | 7 | 有限空间作业 | 锅炉本体、烟道、管道井等有限空间内缺氧或存在有毒有害气体，作业人员未佩戴隔离式防护面具、不拴救生绳；小室内积水、裸露热机附件，可能导致人员窒息、烫伤。 | 中毒和窒息、灼烫 | 一般 | 有限空间照明使用安全电压或防爆灯具；配备隔离式防护面具、救生绳和气体检测仪；通风置换合格后方可作业。 | 办理有限空间作业票，作业前进行气体检测和风险分析，监护人全程在岗；作业人员穿防静电工作服、工作鞋并使用防爆工具；作业前进行安全交底和安全培训。 | 发现人员窒息立即呼叫救援，严禁盲目施救；将伤员移至通风处，必要时施行心肺复苏；拨打120并逐级报告。 | 杨海东 | 4.4 行298~301 有限空间 ＋ 3.8 行235 有限空间（灼烫）＋ 4.5 行307 ＋ 5.4 行333 进入有限空间 | 2.锅炉专业检修规程 3.5.1.1（开工前办理有限空间许可手续）
锅炉间 | 8 | 高处作业 | 锅炉房工位踏板不牢固、焊点松动、无防滑措施，坑壕池缺少盖板或护栏；高处作业防护缺失，可能造成人员坠落、被砸伤。 | 高处坠落、物体打击 | 一般 | 工位踏板、平台、爬梯牢固完好并设防滑措施；平台、爬梯设防护栏和挡脚板；车间内坑、壕、池设盖板或护栏；作业现场设安全防护网和安全标志。 | 办理高处作业证，作业人员经培训教育、无职业禁忌证；患高血压、心脏病等禁忌证人员不得从事高处作业；作业前检查工器具，作业后清理工具和余料。 | 坠落伤员立即停止作业，不得随意搬动；止血、包扎、固定后拨打120；保护现场，配合事故调查。 | 杨海东 | 4.2 行267 高处作业（位置含锅炉房、锅炉）＋ 3.8 行230（锅炉房/热交换站/调压间）＋ 3.2 行201/203 ＋ 4.4 行288/289 | 3.热工专业检修规程（高处作业防护、挂牌检修）

## 配电室
区域 | 序号 | 风险源名称 | 风险源描述 | 可能导致的事故类型 | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 应急措施 | 责任人 | 清单依据（9.13 版） | 规程依据
配电室 | 1 | 10kV高压开关柜 | 未设安全警示致人员误入带电区域；接线松动、电气故障、雷击及防护缺陷，柜体带电部位防护不完全，可能导致人员触电伤亡。 | 触电 | 一般 | 开关柜柜门关闭并设带电显示装置；操作通道宽度符合规范并铺设绝缘垫；配备合格安全工器具；装设短路保护和过负荷保护。 | 非电工严禁入内，外来人员需审批并监护；高压操作实行操作票制度，一人操作一人监护；安全工器具定期试验并贴合格证；接线端子定期紧固检查。 | 立即切断电源或用绝缘工具使触电者脱离电源，严禁用手拉扯；拨打120，无呼吸心跳时施行心肺复苏；查明原因，修复验收合格后恢复送电。 | 刘进 | 3.3 行210 高压开关柜操作（变配电室高压区）＋ 2.3 行86 高压配电（变配电室） | 1.电气专业检修规程（KYN28 型金属铠装中置移开式 8 面，单母线分段，DC110V 100Ah）
配电室 | 2 | 干式变压器 | 变压器绕组过热、绝缘老化、温控器或风冷装置失灵，可能导致变压器烧损和人员触电伤亡。 | 火灾、触电 | 一般 | 变压器设温控器和强迫风冷装置，防护等级不低于IP30；高低压侧设短路保护和过负荷保护；设遮栏、警示标志和带电显示装置。 | 定期检查温控器、风冷装置和绕组温度；禁止两台变压器低压侧并列运行；非电工严禁入内；巡视检查记录归档。 | 超温报警立即查明原因，必要时停运；起火立即断开高压侧电源，确认无电后用磷酸铵盐干粉灭火器扑救，严禁用水或泡沫灭火器材；拨打119并启动应急预案。 | 刘进 | ⚠ 9.13 清单未单独辨识 —— 用清单「高压配电 / 配电」（2.3 行86~88）作上位条目，用户拍板独立成行 | 1.电气专业检修规程（2×SCB14-1250kVA，10±2×2.5%/0.4kV，Dyn11，IP30，强迫风冷+温控器）
配电室 | 3 | 低压配电柜 | 元器件损坏、线路老化，配电箱柜板内有杂物、积水或操作空间不足，带电部位防护不完全，可能导致人员触电伤亡。 | 触电 | 一般 | 配电柜外露可导电部分与保护导体可靠连接；装设短路保护和过负荷保护，终端回路设剩余电流动作保护器，动作电流不大于30mA；柜前保持足够操作空间并铺绝缘垫。 | 建立配电柜设备台账和维护记录；定期检查柜内是否整洁、有无杂物积水；非电工严禁开箱操作；电工持证上岗。 | 立即切断电源或用绝缘工具使触电者脱离电源；拨打120并施行心肺复苏；查明原因，修复验收合格后恢复送电。 | 刘进 | 2.3 行94 配电柜（配电室）＋ 行87/88 配电（变配电室） | 1.电气专业检修规程（0.4kV 抽出式 IP55，框架断路器 ≥65kA，动态滤波补偿柜）
配电室 | 4 | 电缆及电缆沟 | 配电箱受潮漏电、电缆绝缘层破损；电缆沟未封堵，火灾时形成烟囱效应，可能导致人员触电、火灾蔓延。 | 触电、火灾 | 一般 | 电缆绝缘层完好，穿越楼板、墙体处做防火封堵；电缆沟、竖井做防火封堵并盖板齐全；电缆敷设规格符合要求，架空线弧垂符合要求。 | 定期检查电缆绝缘和敷设情况，发现破损及时更换；电缆沟孔洞纳入日常巡检，防止小动物进入；建立检查台账。 | 电缆着火先切断电源，确认无电后用磷酸铵盐干粉灭火器扑救，严禁用水或泡沫灭火器材；拨打119并启动电气火灾应急预案。 | 刘进 | 2.3 行92 电缆及线路 ＋ 3.3 行209 电缆沟未封堵 | 1.电气专业检修规程（电缆系统、电缆沟防火封堵）
配电室 | 5 | 变配电室环境 | 通风不良、温湿度超标；防小动物措施失效，挡鼠板损坏、孔洞未封堵；绝缘垫老化破损；应急照明和疏散指示失效；未设置警示标识，可能导致人员触电伤亡。 | 触电 | 一般 | 配电装置室门向外开启；设防止小动物进入的设施，电缆孔洞可靠封堵；室内通风和温湿度控制满足设备要求；设备用照明，作业面最低照度不低于正常照明。 | 非电工严禁入内，外来人员需审批并监护；定期巡检温湿度和设备运行状态；绝缘垫按周期做耐压试验；设置警示标识和告知卡。 | 发生触电立即切断电源或用绝缘工具使触电者脱离电源；拨打120并施行心肺复苏；启动触电事故应急预案。 | 刘进 | 3.3 行208 变配电室环境（通风/温湿度/防小动物/绝缘垫/应急照明） | 1.电气专业检修规程；4.消防检修规程（备用照明、防小动物设施）
配电室 | 6 | 七氟丙烷气体灭火系统 | 气体灭火装置失效或误动作、探测器失灵导致误喷或拒喷、喷放时人员未撤离，可能导致火灾失控或人员窒息。 | 火灾 | 一般 | 变配电室等防护区设3套七氟丙烷预制式气体灭火装置，型号GQQ100×2/2.5-ZTQ；感烟感温复合探测，两个独立探测器均报警才启动；设声光报警和紧急启停按钮。 | 每月检查储存容器压力不低于设计值90%；每季测试探测器和模拟启动，30s延时及紧急启停功能应正常；人员掌握三种启动方式。 | 确认火情后立即撤离并关闭防护区门，30s延时内必须撤出；自动启动失效时在门口控制盘手动启动，或到钢瓶间机械应急操作；10kV设备带电时禁止用灭火器扑救，必须先切断电源，严禁用水或泡沫；释放后先通风再进入，拨打119。 | 杨海东 | 3.3 行209 变配电室未配置适用于电气火灾的灭火器材、未设置火灾自动报警和气体灭火系统 | 4.消防检修规程 7.1.1（3 套七氟丙烷 HFC-227ea 预制式气体灭火装置，型号 GQQ100×2/2.5-ZTQ，分别保护变配电室·控制室·电子设备间）；7.1.3 三种启动方式；7.1.4 双信号与逻辑 + 30s 延时；10.1.1 干粉灭火器 40 具

## 剔除清单
剔除项 | 剔除理由
引风机 / 引风机平台 | 清单 4.1 行248 是**套模板残留**（现场无引风机），5 份规程「引风机」0 命中。v14 据此编造过。建议同步修订源清单
变压器喷油起火 / 排油设施 | 清单 3.3 行209 应急措施套的是**油浸变压器**模板；现场为干式变压器（SCB14），无油。已从正文剔除。建议同步修订源清单
空气源热泵 | 用户明确不要
水处理（软化水、化验） | 用户明确不要
循环泵 / 补水泵 | 用户：不在锅炉间，在水处理间（清单 2.1 行46 位置为锅炉房/管道，但实际安装在水处理间）
接地与防雷装置 | 用户：不算重点，不写（清单 2.3 行90 位置为「接地装置区域」，也不在配电室）
五防联锁 | 用户：现场没有五防功能（清单 3.3 行210 描述原文含此句，已剔除）
电气倒闸操作行为 | 清单 4.1 行249 —— **常规作业**，用户：常规作业不值得上墙
停送电检修 / 母排检查 / 临时用电 | 常规作业或不在本房间（4.4 行284/285/287、2.3 行89）
吊装作业 / 动土 / 断路 / 抽堵盲板 | 用户：吊装不经常发生不上；其余不在两个房间
电梯 / 钢丝绳 / 特种设备件 | 在办公楼、厂区，不在这两个房间（2.2 特种设备）
压力容器 | 用户：没有压力容器，只叫锅炉
厂区级消防条目（2.8 共 30 行） | 位置为厂区/建筑物，不进两个房间；只保留房间级的 3.3 行209
可燃气体检测报警装置（作风险源） | ★★ v16 用户：「不能叫危险源」。本质是**保护性设施**——判断法：该名称接不上「可能导致……」。v15 曾把它当独立风险源列第 4 行，已换为「供热管道及高温设备」。注：该装置本身仍写在燃气管道行的工程措施里（设联动报警），只是不当风险源名称
控制柜（作风险源） | ★ v16 用户：「控制柜不用体现，换一个」。清单 2.3 行82 虽有条目，但用户拍板不列，改列「锅炉安全附件及仪表」
燃烧器鼓风机 | ★ v16 用户：「现场没有鼓风机，燃烧器是封闭的」。检修规程「5 燃烧器鼓风机检修」是**章节名**，封闭式燃烧器把风机集成在机壳内，不是独立设备。这是同类第 4 次翻车（引风机→循环泵→控制柜→燃烧器鼓风机）
二氧化碳灭火器 | ★★ v16 用户：「变压器等高压设备，不能用二氧化碳灭火器」。本工程**压根没有二氧化碳灭火器**（配置为磷酸铵盐干粉 40 具 + 七氟丙烷 3 套）；「首选二氧化碳」是检修规程里的**通用模板**。全工程 4 处已清零改干粉。⚠ 另有一处模板残留：5-7.锅炉房运行规程 8.6.7.4-2)「电气设备着火应首选使用二氧化碳灭火」——建议修订源规程
当心电弧以外的配电室旧标志（当心爆炸/当心腐蚀/当心坠落/当心滑倒） | ★ v16：清单 3.3 变配电室三条（行208/209/210）一条都没提这四个危害，属无依据悬挂，已删

## 双重命中口径
v15 铁律 | 一行内容要上墙，必须同时命中两个来源
来源 1 | 青龙湖能源站安全生产风险辨识清单(9.13).xlsx —— md5 9c9ef0a3871103e9a1155469f9bf8f9e，357 行 / 37 个辨识单元
来源 2 | 现场规程 5 份 —— 电气 Q/BJT-105.05-05-2026 / 锅炉 04 / 热工 06 / 消防 07 / 锅炉房运行 08
规程的作用 | 只用来确认有哪些设备、校正设备名称与参数；不得凭规程推导清单没有的内容
常规作业 | 不上墙。巡视、倒闸、停送电检修、母排检查等一律不列，展板只公示风险源 + 控制措施
v16 补充 1 | **灭火器材必须先查工程实际配置**，不能照抄规程模板（本工程是干粉 + 七氟丙烷，没有二氧化碳）
v16 补充 2 | **保护性设施不能当风险源名称**——判断法：该名称能否直接接「可能导致……」
v16 补充 3 | **设备名必须回现场确认真实存在**——规程里的章节名 ≠ 现场有该设备
翻车记录 1 | v14 据清单 4.1 行248「上下引风机巡检平台爬梯」写出「引风机平台」—— 现场无引风机，规程 0 命中
翻车记录 2 | v15 首轮据清单 2.5 行120 通风设施写出「锅炉间通风系统」—— 该条本质是燃气报警联动的附属，已并入第 4 行
翻车记录 3 | v14 表头断行漏检：判定式漏算上下 border，且配电室 P12 从来没被断言覆盖 —— 见 SKILL.md 第 18 章
翻车记录 4 | v14→v15 写「用二氧化碳或干粉灭火器扑救」—— 本工程无二氧化碳，且 10kV 侧带电禁止用灭火器扑救
翻车记录 5 | v16 候选把「燃烧器鼓风机」当风险源 —— 现场无独立鼓风机（封闭式燃烧器）。这是同类第 4 次
翻车记录 6 | v16 首版把「可燃气体检测报警装置」当风险源 —— 保护性设施误用，用户当场指出
注意事项 | 清单本身是套模板来的，带残留（引风机、变压器喷油、二氧化碳）。发现残留要回报用户改源清单，不要顺着写进展板

## v16修订记录
序号 | 用户意见（原文） | 处理结果
1 | 配电室有气体灭火系统，写一个，替换那个消防设施吧。 | 配电室第 6 行「变配电室消防设施」→「七氟丙烷气体灭火系统」；按消防检修规程 7.1.1/7.1.3/7.1.4/10.1.1 写，含 3 套 GQQ100×2/2.5-ZTQ、双信号逻辑、30s 延时、手动+机械应急
2 | 变压器等高压设备，不能用二氧化碳灭火器，重新写一下，所有有关内容都检查 | 全工程 4 处「二氧化碳」清零 → 「磷酸铵盐干粉灭火器」+「先断开/切断电源」+「严禁用水或泡沫」；★ 顺便证实本工程没有二氧化碳灭火器（只有干粉 40 具 + 七氟丙烷 3 套），原写法是抄了检修规程的通用模板
3 | 警示标志，有些不太合适，再系统梳理一下！ | 锅炉间 16 个不动（用户：之前的排版就挺好）；配电室 16 个改为 黄5/红7/蓝4 —— 删当心爆炸·当心腐蚀·当心坠落·当心滑倒（清单 3.3 三条一条都没提），增当心电弧·禁止用水灭火·禁止放置易燃物·必须通风
4 | 下面的电话区域，把最右下角那个公司名称去掉吧，然后就这样。 | 页面 `.ft .brand` 节点与 Excel `sBrand` 单元格一并撤除；D.unit 数据字段保留但不再渲染；页脚 8 项电话由 space-between 铺满整宽
5 | 锅炉房里，可燃气体检测报警装置，不能叫危险源；控制柜不用体现，换一个。这两个给我换别的 | 锅炉间第 4 行「可燃气体检测报警装置」→「供热管道及高温设备」；第 5 行「控制柜」→「锅炉安全附件及仪表」（法律术语命名）
6 | （对候选方案的答复）A1 留下；B1 再换，现场没有鼓风机，燃烧器是封闭的。…你想办法从清单外找一个合适的吧… | 锅炉间第 4 行采用 A1；B1「燃烧器鼓风机」作废（现场无独立鼓风机）
7 | （对候选方案的答复）不留了，换一个避免争议，还得解释 / 之前的排版就挺好，不用增加数量了。 | 不采用「锅炉间通风系统」等需额外解释的名称；标志墙与行数均不增加
8 | 选方案一吧。 可以精简，开始吧 | 采用方案一（锅炉安全附件及仪表）；并授权精简 —— 行 5 由 343 字压到 266 字、七氟丙烷行由 424 字压到 297 字，把两区域行高比拉回闸门内（锅炉间 1.19 / 配电室 1.31，闸门 ≤1.45）